Каменский сельский Совет депутатов

Манского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

25.06.2015г.                       с. Нижняя Есауловка                                   № 9/23

«Об утверждении схемы теплоснабжения

на территории  Каменского сельсовета».

Рассмотрев проект разработанной  схемы теплоснабжения  на территории  Каменского сельсовета, протокол публичных слушаний от 22.06.2015 года по проекту схемы теплоснабжения на территории Каменского сельсовета,  в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 года «О водоснабжении и водоотведении» , руководствуясь  статьей  7 Устава Каменского сельсовета Каменский сельский Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1.Утвердить разработанные  схемы водоснабжения и водоотведения  на территории  Каменского сельсовета

2.Опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»

3. Решение вступает в силу со дня, его следующим за днем официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»

Глава Каменского сельсовета                                              В.П. Данилов

Приложение:

Утверждена

Решением совета

депутатов

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2015 – 2025 ГОДОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Нижняя Есауловка

2015г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Каменского  сельсовета Манского района являются Федеральный законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении», «Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83. Генеральный план сельского поселения находится на стадии разработки. Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Каменского сельсовета:

Схема водоснабжения Каменского  сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы  развития  системы  водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, возможности их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Схема водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Каменского сельсовета на период до 2025 г. являются:

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования системы.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения

– водозаборы (подземные), насосные станции, индивидуальные трубчатые колодцы

– системе водоотведения

– приемные резервуары, септики.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов с установкой оборудования

водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Каменского сельского поселения;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

3. Общая характеристика  Каменского  сельсовета

Местное самоуправление осуществляется на всей территории  Каменского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 24.12.2004 г. № 13-2864 (ред. от 29.01.2009 г.) «Об установлении границ и соответствующим статусом муниципального образования Манский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Каменский   сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в северной части Манского района. Село Нижняя Есауловка, с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный входят в состав Каменского  сельсовета, административным центром которого является 
с. Нижняя Есауловка. Также с. Шалинское (основано в 1762 году) является административным центром Манского района Красноярского края.

На севере Шалинский сельсовет граничит с Камарчагским и Каменским сельсоветами, на западе с Березовским районом Красноярского края, на юге с Кияйским и Унгутским сельсоветами, на востоке с Уярским районом Красноярского края. Располагается в 97 км от краевого центра и в 15 км от ближайшей железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2015 года – 1603 человека. Население многонациональное.

Территория поселения расположена в северной части Манского района на юге Красноярского края, в зоне Минусинской лесостепи, южной части тайги и подтайги.

Климат резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6°С. Периоды с температурой выше 0 и 10°С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая.

Температура воздуха в течении года меняется от -28°С до + 21°С.

Средняя температура января –18,2оС, июля +19,1°С. Абсолютный минимум температур – 53°С, максимум +36°С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм, суточный максимум – 97 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,5 м.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается 
в начале осени (август–сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

К опасным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы, град. 
В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Часто наблюдаются туманы. Число дней с туманом за год в среднем доходит более 25. Инверсии и изотермии усиливают процесс туманообразования.

Территория поселения принадлежит зоне с сейсмичностью не более 4,5 баллов, принимаемой для массового строительства, и при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных.

Существующее функциональное использование территории Каменского  сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Каменского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

• жилая зона;

• общественно-деловая зона;

• производственная;

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Современная структура земель Каменского сельсовета на 01.01. 2015 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 390,46 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16530,12 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 20,64 |
| 4 | Земли лесного фонда | 55825,54 |
| 5 | Земли водного фонда | 157,01 |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 73469,19 |

Жилищный фонд

Жилищный фонд Каменского  сельсовета представлен в основном 1-этажными жилыми домами. В селе  Тертеж имеется  один 2-этажных многоквартирный жилой дом. Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Каменского  сельсовета приведены в Таблице 1.

Общая площадь жилищного фонда составляет (01.01.2015г.) -  39652,75 тыс. кв.м..

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс. м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые индивидуальные дома | 579 | 39652,75 | 93.4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 1 |  | 6,6 |
| 3 | Всего: | 580 | 173,03 | 100 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Каменского  сельсовета сформирован в селе Нижняя Есауловка. В остальных населенных пунктах Каменского сельсовета сформированных общественных центров нет.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Каменского  сельсовета  холодное водоснабжение осуществляет:

- Ресурсоснабжающая организация  МУП  ЖКХ «Нижне-Есауловское»:

Юридический  адрес: 663508, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя  Есауловка, пер. Коммунальный, д. 3; тел. 8-(39149)-31-1-15.

В населённых пунктах д. Малая Камарчага, д. Тингино, д. Сергеевка. п. Ягодный и  две улице в с. Тертеж  обеспечение водой населения осуществляется подвозом Автоцистерной «Газ 33-09» из  водонапорных башен.

Источником водоснабжения в д. Сергеевка, д. Тингино, подвоз воды из с. Тертежа,  где  водозаборная скважина с водонапорной башней оборудованной емкостью 25 куб. м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110  производительностью 10 куб. м воды в час. Регулировка подачи воды осуществляется автоматически и заполнения емкости водонапорной башни. Обеспечение населения водой осуществляется путем подвоза воды автомобилям «Газ-33-09» с автоцистерной 4 куб. м.  В д. Сергеевка, д. Тингино  водопроводная сеть отсутствует.

В настоящее время в  с. Тертеж имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземной  скважины. Протяженность составляет 3700м. сетей водоснабжения. Потребление воды  6,7 тыс. куб. м. в год. В 2014 г. был проведен капитальный ремонт водоснабжения с. Тертеж новыми пропиленовыми трубами. Основной задачей жизни обеспечения проведения водоснабжения на две улице общей протяженностью 1000 м.

В д. Малая Камарчага водозаборная скважина с водонапорной башней оборудованной емкостью 10 куб. м. На скважине  установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110  производительностью 10 куб. м воды в час. Регулировка подачи воды осуществляется вручную по мере заполнения емкости водонапорной башни. Обеспечение населения водой осуществляется путем подвоза воды автомобилям «Газ-33-09» с автоцистерной 4 куб. м. Водопроводная сеть отсутствует. Администрация Каменского сельсовета в 2015 году будет проводить  централизованные водопроводные сети пропиленовыми трубами протяженностью «2»

В с. Нижняя Есауловка централизованное водоснабжение. Протяженность составляет 3500 м. сетей водоснабжения. Водозаборная скважина с водонапорной башней оборудованной емкостью 40 куб. м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110  производительностью 10 куб. м воды в час. Регулировка подачи воды осуществляется автоматически и заполнения емкости водонапорной башни. из подземной скважины.

Водоснабжение Каменского  сельского совета  на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов. Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок. В качестве основных источников водоснабжения Каменского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

В настоящее время в с. Нижней Есауловке и с. Тертеж   имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин.  Используются 7200 м. водопроводных сетей. На территории  Каменского сельсовета находится 3  водонапорных  башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 39,06 тыс. куб.м в год. Жизненно важным для Каменского сельсовета является строительство водонапорных башен и бурение скважин и строительством централизованного водоснабжения для населенных пунктов д. Сергеевкаи д. Тингино также  строительство централизованного водоснабжения д. Малая Камарчага. остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 30% до 50%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.  Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин производятся эксплуатируемым предприятием МУП  ЖКХ «Нижне-Есауловское»  в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» один раз в год и заключаются в генеральной проверке состояния скважин и их оборудования. В результате устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. Неисправность скважин распознается по изменению производительности, положению динамического и статического уровней, ухудшению качества воды. Для установления причин неисправности также должны производиться исследования технического состояния скважин и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважин.

Существующее положение

Основным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Износ водопроводно-канализационных сетей является высоким (особенно сетей, построенных из стальных и асбестовых труб), в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды. Основные характеристики водозаборных сооружений приведены в таблице Таблица 2.

Таблица № 2   Характеристики водозаборных сооружений

| Наименование источника | Месторасположение | Мощность т. м3 в сутки |  | Глубина скважины | Год бурения | Зона охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект | Факт |  |  |  |
| Каменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | с. Нижняя Есауловка №461 | 3,2 | 0,6 | 100 | 1983 | 60*60 |
| Скважина | с. Нижняя Есауловка (котельная) | 4,3 | 0,6 | 100 | 1983 | 60*60 |
| Скважина | с. Тертеж, № 1498 | 4,3 | 0,6 | 170 | 1992 | 60*60 |
| Скважина | с. Тертеж № (зарезервирован) |  |  |  |  |  |
| Скважина | Д. Малая Камарчага № б/н ул. Восточная, 3 «а» | 3,7 | 0,6 | 110 | 1961 | 60*60 |

Таблица №3  Характеристика существующих водозаборных сооружений

| №/№ п/п | Место расположения объекта | Объем емкости, м3 | Техническое состояние | Насос глубинный | Насос 2 подъема | Труба, диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нижняя Есауловка, ул.Кольцевая,12 «а» (водонапорная башня) | 40 | Нежилое помещение, высота 24 м, | ЭЦВ-6-10-110 | нет | 50 |
| 2 | С. Нижняя Есауловка (котельная) | - | скважина | ЭЦВ-6-10-110 | нет | 50 |
| 3 | С. Тертеж ул.Лесная,8 (водонапорная башня) | 25 | Нежилое помещение, высота 19 м, | ЭЦВ-6-10-110 | нет | 50 |
| 4 | Д. Малая Камарчага, ул.Восточная,3 «а» (водонапорная башня) | 10 | Нежилое помещение, высота 12 м, | ЭЦВ-6-10-110 | нет | 50 |

Существующий водопровод в с. Нижняя Есауловка находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 30-50 %. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

Таблица № 4     Объем  поднятой воды и  потери  за 2012-2014 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3 | 22,55 | 20,32 | 28,3 |
| 2. | Подано в сеть | тыс. м3 | 22,55 | 20,32 | 28,3 |
| 3. | Потери воды | тыс.м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Процент потерь к объему поднятой воды | % | 1,3 | 1,5 | 1,1 |

.

Таблица № 5                                       Объем  реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, всего | тыс. м3 | 22,08 | 19,85 | 28,0 |
| 1.1. | в т.ч. населению | тыс. м3 | 20,28 | 17,63 | 25,0 |
| 1.2. | прочим потребителям | тыс.м3 | 1,8 | 2,22 | 3,0 |
| 2. | Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 |

Состояние водопроводных сетей с. Нижняя Есауловка

| № п.п. | Наименование улиц | Год ввода в эксп. | Год капитального ремонта | Протяже нность м. | Номер смотровых колодцев | Материал труб | Диаметр трубы | Водопровод (водоснабжение) | Количество водоразборных Колонок | Фактический износ % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От водонапорной башни ул. Кольцевая | 1983 | - | 450 | № 1-2 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Кольцевая | 1983 | - | 740 | № 36-10 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Кольцевая | 2003 | - | 130 | №34-39 | полиэтилен | 50 | Основной | - | 40 | Удовлетворительное |
|  | ул. Зеленая | 1983 | - | 320 | № 32-36 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
| 2 | ул. Комсомольская | 1983 | - | 160 | № 2-39 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Комсомольская | 2003 | - | 165 | №34-31 | полиэтилен | 50 | Основной | - | 45 | Удовлетворительное |
| 3 | ул. Строителей | 1983 | - | 300 | № 14-19 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Строителей | 2006 | - | 260 | № 21-30 | полиэтилен | 50 | Основной | - | 45 | Удовлетворительное |
| 4 | ул. Юности | 1983 | - | 280 | № 10-13 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
| 5 | ул. Центральная | 1983 | - | 100 | № 32-31 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Центральная | 1983 | 2004 | 70 | № 31-30 | полиэтилен | 100 | Основной | - | 45 | Удовлетворительное |
|  | ул. Центральная | 1983 | - | 100 | № 30-14 | чугун | 159 | Основной | - | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Центральная | 1996 | - | 80 | № 20-21 | полиэтилен | 90 | Основной | - | 45 | Удовлетворительное |
| 6 | пер. Коммунальный | 1996 | - | 230 | № 21-23 | полиэтилен | 90 | Основной | - | 40 | Удовлетворительное |
|  | пер. Коммунальный | 1983 | - | 305 | № 29-25 | сталь | 57 | Основной | - | 100 | Не удовлетворительное |
| 7 | ул. Школьная | 1983 | 2003 | 230 | № 24-43 | полиэтилен | 40 | Основной | - | 40 | Удовлетворительное |
|  | ул. Школьная | 1983 | 2007 | 135 | № 25-24 | полиэтилен | 50 | Основной | - | 45 | Удовлетворительное |

Состояние водопроводных сетей с. Тертеж

| № п.п. | Наименование улиц | Год ввода в эксп. | Год капитального ремонта | Протяже нность | Номер смотровых колодцев | Материал труб | Диаметр трубы | Водопровод (Водоснабжения) | Количество водоразборных колонок | Фактический износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От водонапорной башни ул. Лесная | 1983 | 2012 | 100 | № 1-2 | полиэтилен | 100 | Основное | - | 10 | Хорошее |
|  | ул. Лесная | 1983 | 2012 | 450 | № 7-8 | полиэтилен | 63 | Основное | - | 10 | Хорошее |
|  | ул. Лесная | 1983 | 2012 | 200 | № 2-6 | полиэтилен | 50 | Основное | - | 10 | Хорошее |
|  | ул. Лесная | 1983 | 2012 | 200 | № 6-7 | полиэтилен | 40 | Основное | - | 10 | Хорошее |
| 2 | ул. Юности | 1983 | 2012 | 350 | № 5-5 «а» | полиэтилен | 50 | Основное | - | 10 | Хорошее |
|  | ул. Юности | 1983 | 2012 | 100 | № 4-4 «а» | полиэтилен | 32 | Основное | - | 10 | Хорошее |
|  | Ул. Юности до В.Н.Б. | 2004 | 2012 | 200 | № 8- В.Н.Б. | полиэтилен | 90 | Основное | - | 10 | Хорошее |
| 3 | ул. Зеленая | 1983 | 2012 | 250 | № 5-16 | полиэтилен | 50 | Основное | - | 10 | Хорошее |
| 4 | ул. Московская | 1983 | 2012 | 500 | № 16-18 | полиэтилен | 50 | Основное | - | 10 | Хорошее |
| 5 | ул. Партизанская | 1983 | 2012 | 1200 | № 8-14 | полиэтилен | 63 | Основное | 4 | 10 | Хорошее |
| 6 | ул. Заречная | 2012 | - | 150 | № 14-15 | полиэтилен | 63 | Основное | 2 | 10 | Хорошее |

Общая протяженность водопроводных сетей производства – 3700 м.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация  Каменского сельского поселения. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. Зоны санитарной охраны водных источников имеются. Модернизация, капитальный ремонт и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения не производятся. На некоторых участках водопроводной сети, сильная изношенность водопровода. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на некоторые  уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, в виду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт водопроводных сетей на некоторых участках сетей и реконструкция водозаборных сооружений. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Под реконструкцией водозаборных сооружений подразумевается приобретение и монтаж установки по очистки и обеззараживанию воды.

В населенных пунктах д. Малая Камарчага строительства новых сетей холодного водоснабжения. В д. Сергеевка д. Тингино  бурение скважин и строительство водопроводной сети. Для выполнения этих решений, Администрации Каменского сельсовета нужно  выделения необходимых  дотации районного или краевого бюджета в связи с тем, что собственных средств на строительство трубопровода, бурения скважин и строительство водонапорных башен нет.

Проектные решения

Причинами  не очень высокого качества воды, по-прежнему, остается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения и  некоторых водопроводных сетей, а также отсутствие сооружений по водоподготовке.

В соответствии со схемой территориально планирования муниципального образования Каменский   сельсовет предлагает в  д. Сергеевка, д. Тингино, и д. Малая Камарчага  строительство централизованных систем водоснабжения с организацией водозаборов из подземных вод, строительством водонапорных башен,  сооружений обеззараживания. И автоматической системой наполнения водозаборных башен.

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции строительством систем водоснабжения и водоотведения в Каменском сельсовете:

- разработка проектно-сметной документации на бурения скважины и строительство водонапорной башни.  Строительство водопроводной сети по ул. Центральная, ул. Малая д. Сергеевка:

- разработка проектно-сметной документации на бурения скважины и строительство водонапорной башни.  Строительство водопроводной сети по ул. Центральная, ул. Лесная д. Тингино:

- разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по ул. Центральная, ул. Западная, ул. Восточная, д. Малая Камарчага;

- разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по ул. Заречная, ул. Нефтепровод, с. Тертеж;

- разработка проектно-сметной документации на строительство санитарных зон вокруг  скважин с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж,  д. Малая Камарчага;

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Реконструкция и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, при условии поэтапного освоения территории поселения, решает жизненно важные проблемы населения – водоснабжение и централизованное водоотведение населенных пунктов.

На I очередь предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- Замена чугунных труб и металлических уже действующего водопровода на полиэтиленовые что увеличит срок эксплуатации трубопровода и исключит аварийные ситуации.

- для пожаротушения  в населенных пунктов д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино  предлагается предусмотреть на территории населенных пунктов пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов;

- оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов необходима установка приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

4.2 Водоотведение

Существующее положение

На территории Каменского сельсовета в с. Нижняя Есауловка расположены канализационные сети протяженностью 3.5 километра. Разделены на два участка, центральный и вспомогательный.

Центральный септик к нему относятся  86 колодцев, и для разгрузки второй септик емкостью 25 м. куб. к нему относятся  20 колодцев. Из разгрузочного септика по мере заполнения емкости осуществляется откачка и транспортировка сточных вод  в центральный септик  автомобилем Газ -3307  КО-503в.

Для не до допустимости загрязнения окружающей атмосферы, загрязнение ближащей реки Камарчага в с. Нижняя Есауловка  Администрация Каменского сельсовета установила хлорный затвор что позволяет производить «слив на рельеф очищенных хозяйственных  бытовых стоков и достижения защитной полосы водоохраной зоны реки Камарчага»

- в 2014 году на центральный септик  был изготовлен  хлорный  затвор, который был изготовлен из емкости объемом 3,5 м3, в котором установлен дозатор, заполняемый хлорной известью. Устройство установлено за пределами населенного пункта центрального септика.

- Устройство предназначено для обеззараживания сточных вод, установлено на выходе из центрального отстойника.

-Технология очистки канализационных стоков

Обеззараживание воды включает процесс уничтожения находящихся там

микроорганизмов. До 98%   бактерий задерживается в процессе очистки. Но среди оставшихся бактерий, а так же среди вирусов могут находиться патогенные микробы, для уничтожения которых нужно обеззараживать воду. Для обеззараживания воды используют отработку воды сильным окислителем, которым является – хлор или хлоросодержащие реагенты.

Необходимая доза хлора при обеззараживании воды определяется    на основе экспериментально построенной кривой хлоропоглащения воды. Оптимальной считается доза, которая при заданном времени контакта обеспечивает в воде требуемую концентрацию остатков хлора для хозяйственно питьевых вод 0,3 – 0,5 мг/л.

Свободного хлора при времени контакта – 30 мин или 0,8 – 1,2 мг/л. Связанного хлора при времени контакта – 60мин. При отсутствии данных технологических изысканий, дозу хлора применяют для обеззараживания поверхностных вод 2-3 мг/л.

С целью дезинфекции воды применяем хлорирование. Которое используется в работе  резервуар-реактора. Резервуар реактор перегорожен неполной перегородкой. В первый отсек по направлению движению воды подаем окислитель(хлорная известь)10 мг/л. Хлор, введенный в воду, образует хлорно хлорноватистую и соляную кислоту по уравнению

CI2+H2O=HOCI+HCI.  Хлорноватистая кислота   HOCI  соединение не стойкое диссоциирующие с образованием гипохлоритного иона  OCI.  При этом происходит окислительное действие на органические вещества в том числе и бактерии. Проявляют как хлорноватистая кислота так и гипохлорированный  ион. Соляная кислота соединяется с карбонатами находящимися в воде. Периодичность выдержки    хлоросодержащего раствора-1 час. При объеме канализационных и поверхностных стоков 4м3/час.

Хлорирование очистной сточной жидкости осуществляется раствором хлорной извести. При дозе хлора 10мг/л, при содержании активного хлора в товарной хлорной извести 25% суточный расход реагента составит 96г.

Предусмотрены две деревянные бочки для хранения раствора хлорной извести объемом-200л. Каждая.

Обеззараживание стоки после резервуар-реактора выходят на рельеф.

В остальных населенных пунктах Каменского сельсовета: с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино в частных жилых домах установлены индивидуальные септики. Из за отсутствия мини очистных сооружений  слив на рельеф местности  идет не очищенных сточных вод.

. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Проектные решения

По реконструкции и развитию системы водоотведения необходимо провести ряд мероприятий:

  - строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием и обеззараживанием очищенных сточных вод установками с использованием УФ-излучателей;

  - здания, не имеющие подключения к системе централизованной канализации оборудовать герметичными выграбами с последующим вывозом сточных вод;

В соответствии со схемой территориального планирования Манского района Красноярского края предусмотрено проведение следующих мероприятий:

  - реконструкция и модернизация конолизационных сетей в с. Нижняя Есауловка на  полную биологическую очистку с механическим обезвоживанием и обеззараживанием очищенных сточных вод установками с использованием УФ-излучателей;

-строительство и монтаж оборудования блочно-модульных очистных                                    сооружений с доочисткой в с. Тертеж, д. Сергеевка, д. Малая Камарчага и д. Тингино.

Для комплексного решения проблемы недопущение загрязнения водоёмов сточными водами необходимо разработать целевую программу развития системы канализации по образцу «Чистая вода», где должны найти решения следующих вопросов:

- строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в населённых пунктах, где они отсутствуют;

- реконструкция и модернизация канализационных сетей в с. Нижняя Есауловка.

.

Состояние канализационных  сетей с. Нижняя Есауловка

| № п.п. | Наименование улиц | Год ввода в эксп. | Год капитального ремонта | Протяже Нность, м. | Номер смотровых колодцев | Материал труб | Диаметр трубы | Фактический износ % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От центрального септика ул. Советская | 1983 | - | 150 | № 1-2 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 2 | ул. Зеленая | 1983 | - | 400 | № 2-33 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 3 | ул. Центральная | 1983 | - | 270 | № 28-33 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Центральная | 1983 | - | 120 | № 38-41 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 4 | ул. Комсомольская | 1983 | - | 400 | № 19-7 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 5 | ул. Строителей | 1983 | - | 150 | № 24-28 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
|  | ул. Строителей | 1983 | - | 250 | № 23-12 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 6 | ул. Юности | 1983 | - | 300 | № 49-41 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 7 | ул. Кольцевая | 1983 | - | 1000 | № 3-49 | чугун | 127 | 70 | Удовлетворительное |
| 8 | пер. Коммунальный | 1983 | - | 460 | № 52-32 | чугун | 100 | 70 | Удовлетворительное |

Графическая часть  схемы  холодного водоснабжения с. Шалинское (приложение 1

Карта инженерной инфраструктуры. Карта теплоснабжения, водоснабжения и канализации Шалинского сельсовета (приложение 2)